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Descriptif Bornes Escamotables AMCO 
A25-100-7548


APS : 
Borne escamotable automatique anti-véhicule bélier Inox à motorisation hydraulique déportée avec logique de commande One C et pompe hydraulique intégrés dans un totem technique équipé de feux de signalisation
[bookmark: _Hlk187829323]Résistance 7t2 lancée à 48 km/h ( 640 000 Joules) avec borne fonctionnelle après le choc

APD : 
[bookmark: _Hlk175833610][bookmark: _Hlk187829349]Borne escamotable automatique anti-véhicule bélier type A25-100-7548, finition acier peint, chemisable en inox, Ø 250 mm Ht 1000 mm, offrant une résistance certifiée par crash test prouvant sa capacité à stopper un poids lourd de 7t2 lancé à 48 Km/h, tout en restant fonctionnelle après le choc.
[bookmark: _Hlk176959098][bookmark: _Hlk187829385]La motorisation hydraulique est déportée avec la logique de commande One C dans une armoire de commande ou totem technique, complété d’une paire de feux de signalisation, d’un déverrouillage pompier et de dispositif de commande adapté au projet.
La sécurité de fonctionnement sera assurée par des boucles de détection.
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DCE :
Les bornes seront des bornes escamotables à motorisation hydraulique déportée de type ALE A25/100-7548 des établissements AMCO-LBA, conforme à la norme NFP  98-310 et au décret du 18.09.2012 relatif à l’accessibilité aux espaces publics – borne en acier de forte épaisseur chemisée d’une coque Inox Finition microbillé ou teinte RAL au choix du maître d’ouvrage.
Borne offrant une résistance minimum de 640 000 Joules sans déformation, cette résistance devra être démontrée par crash test réalisé selon la norme ISO22-343-1 avec un camion de 7t2 lancé à 48 km/h et une borne qui reste fonctionnelle après le choc. 
Cette résistance devra être démontrée par un certificat de résistance émanant d’un organisme agréée Cofrac.
La borne sera scellée directement dans le béton, la fourniture de la cage acier permettant de garantir la conformité du scellement sera fournie par le fabricant

Chaque BORNE est constituée :       

· D’un cylindre en Acier de forte épaisseur Ø25 cm Hauteur 100 cm.
· Un bandeau lumineux pourra être proposé en option
· D’un disque de finition en Inox intégré sur le dessus du cylindre
· D’une plaque de sol en acier épaisseur 20 mm surmonté d’une plaque Inox sur la partie exposée aux roulements ;
· D’un système de Guidage en PEHD 1000 solidaire de la borne 
· D’un joint brosse évitant les rayures sur le fût
· D’un châssis en acier haute résistance traité par galvanisation à chaud
· Descente de la borne par gravité sans assistance manuelle ni électrique en cas de coupure électrique.
· Le caisson sera raccordé à l’assainissement si le réseau est à proximité, dans le cas contraire, les bornes seront raccordées à une couche drainante. 
· D’une pompe industrielle dimensionnée en fonction du nombre de borne à motoriser et intégrée dans le totem technique, la centrale hydraulique sera équipée de raccord rapide anti-fuite

La ou les bornes installées sur un même accès seront raccordées à leur logique de commande One C : 
· Gestion par carte ONE-C avec connexion IP, certifié PL-d catégorie 2 selon norme EN ISO 13849-1
· Détecteur de boucle Bi canal à mémoire, fournit avec deux boucles

La logique de commande One C et la pompe hydraulique seront intégrées dans un mobilier de type Totem ou Armoire, équipé d’une paire de feux à leds et d’un dispositif de déverrouillage, le totem sera conçu de sorte à pouvoir évoluer en fonction des besoins (ajout d’un module pour contrôle d’accès, ajout d’un module LAPI etc …) 
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